## EGZEMPLARZ 4

Nazwa Obiektu:

Budowa Przedszkola

Nazwa opracowania:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Adres Obiektu:

Nowy Sącz ul. Zakładników

Inwestor:

Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio

Katarzyna Jodłowska ul. Węgierska 216

33-300 Nowy Sącz

Zespół projektowy:

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Projektant :                		                    Sprawdzający :

mgr inż.  Piotr Pawlak                                               	        inż.Mikołaj Gondek

UPR. Nr	MAP/0082/PWBE/15   		        UAN .I-8340/A-120/89

Data opracowania:

MARZEC 2019

SPIS TREŚCI

- Oświadczenie Projektanta wraz z uprawnieniami

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE BUDYNKU

2.2. PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU

2.3. DOBÓR PRZEWODÓW I KABLI

2.4. SPOSOBY UKŁADANIA KABLI

2.5. ZŁACZA I ODGAŁĘZIENIA

2.6. TABLICE ELEKTRYCZNE

2.7. INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 230V~

2.8. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

2.9. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V~

2.10. UZIOM FUNDAMENTOWY

2.11. INSTALACJA ODGROMOWA

2.12. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

2.13. INSTALACJA DODTAKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ

2.14. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

2.15. INSTALACJA PRZYZYWOWA

2.16. UWAGI KOŃCOWE

3. OBLICZENIA

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. RZUT PIWNICY – PLAN INSTALACJI GNIAZD I OŚWIELTENIA

2. RZUT PARTERU – PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

3. RZUT PARTERU – PLAN INSTALACJI GNIAZD

4. RZUT STRYCHU – PLAN INSTALACJI GNIAZD

5. RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA

BIOZ

Nowy Sącz MARZEC 2019r.

# O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, iż projekt budowalny

budynek przedszkola

- instalacje elektryczne wewnętrzne

dla budynku:

Przedszkola .

położonego:

w miejscowości Nowy Sącz ul Zakładników

Inwestor:

Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio

Katarzyna Jodłowska ul. Węgierska 216

33-300 Nowy Sącz

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r. z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane).

…………………………….

Projektant

…………………………….

Sprawdzający

1.		1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych dla budowy przedszkola w miejscowości ---.

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zostało wykonane na podstawie następujących materiałów:

- podkładów architektonicznych,

- uzgodnienia międzybranżowego,

- wizji w terenie.

Obowiązujące normy i przepisy:

Prace wykonano zgodnie z:

PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wieloarkuszowa norma.

PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przodów elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 60529:2003 – Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP),

PN-EN 61293:2000 – Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego.

PN-E-05033:1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-91/E-05010 – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami w 2003 roku).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr.75 poz. 690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr.109 poz.719 z 2010 roku).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz.998)

PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych [ marzec 2001 r.].

PN-76/E-01200 – Symbole graficzne ogólnie stosowane w elektryce

PN-83/E-01221 – Plany instalacji – symbole graficzne

BN-88/8984-19 – Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe – ogólne wymagania

BN-84/8984-10 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wnętrzowe – ogólne wymagania

PN-82/M-51006 – Urządzenia elektrycznej sygnalizacji pożarowej - terminologia

BN-76/9371-03 – Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej – ogólne wymagania i badania

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – część 14: Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej – część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne ze zmianą A2:2007

PN-B-02877-4 z 2001r. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepła i dymu

PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Norm PN-86/E - 05003/01,02 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”

Norm PN-91,92,93/E-05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Normy PN-84/E-02033 „ Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

PE-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-N-1256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe. Dział 22: Oprawy oświetlenia awaryjnego

Materiały do projektowania i odbioru elektrycznej instalacji alarmowo – pożarowej (opracowanie CNBOP)

Dokumentacje Techniczno – Ruchowe poszczególnych urządzeń.

Bogdan Mizieliński. Systemy oddymiania budynków. Wentylacja. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Marian Skaźnik. Metody ograniczania zagrożeń powodowanych przez dymy i gazy pożarowe. Wyd. MERCOR. 1999.

Marian Skaźnik. Projektowanie systemów usuwania ciepła i dymu oraz ochrony przed zadymieniem. Wyd. MERCOR. 2001.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje następujące instalacje elektryczne:

- tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające,

- instalacje oświetlenia podstawowego 230 VAC

- instalacja oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,

- instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC,

- instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych

- instalacja połączeń wyrównawczych, uziemień

- instalacja odgromowa oraz ochrony przed przepięciami

- instalacja dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- zasilanie obiektu w energię elektryczną

Projekt obejmuje także następujące instalacje słaboprądowe:

- instalacja przyzywowa

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE BUDYNKU

Projekt niniejszy przewiduje zabudowę tablicy TE zasilaną z istniejącego złącza kablowego na elewacji szkoły YAKY 4*35mm2. Należy zabudować dodatkowy licznik energii elektrycznej dla niniejszej inwestycji

Linia kablowa nN zasilająca obiekt

Budynek zasilany będzie z projektowanego złącza kablowego  ZK3a-1P umieszczonego w granicy działki.

Z projektowanego zestawy złączono - pomiarowego wykonać WLZ ziemny do tablicy Głównej budynku przedszkola przewodem YAKY 4*35mm2

Na podstawie dokonanego bilansu mocy zostały przygotowane warunki techniczne zasilania zapewniające przyłączenie mocą 32 kW

Dla ochrony przeciwpożarowej przy dotyku pośrednim w przypadku uszkodzenia izolacji doziemnej zastosowano szybkie wyłączenie zasilania w czasie nie dłuższym niż 5s ( wg. SEP-E-001 ). Do TG zostanie wyprowadzony dodatkowy przewód PE.

Za TG instalacje wykonać należy w układzie TN-S. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim dla instalacji i urządzeń elektrycznych odbiorczych zasilanych z rozdzielni TG należy zastosować samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w warunkach zakłóceniowych, które będzie realizowane za pomocą wyłączników ochronnych różnicowo prądowych, wyłączników nadmiarowo prądowych oraz zwarciowych w układach bezpiecznikowych. Do odbiorników 1-fazowych stosować instalacje trzyżyłową, w układach 3-fazowych pięciożyłową. Izolacja żyły ochronnej PE powinna mieć barwę żółto-zieloną a przewody te w rozdzielniach podłączone do zacisków PE.

2.2. PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU

Dla potrzeb wyłączenia prądu na obiekcie projektuje się wyłącznik ppoż umieszczony przy wejściu do przedszkola  zgodnie rys nr 4.

2.3. DOBÓR PRZEWODÓW I KABLI

RODZAJ KABLI:

- obwody odbiorcze – kable N2XH-J z izolacja na 750V,

- obwody WLZ  – kable YLYżo, YKYżo

PRZEKRÓJ I ILOŚC ŻYŁ.

Należy użyć żył o następujących minimalnych przekrojach:

- 1,5 mm2  miedź dla obwodów oświetleniowych,

- 2,5 mm2 miedź dla zasilania gniazd wtyczkowych,

PRZEWODY NEUTRALNE

Ogólnie przewody neutralne będą zawsze równe przekrojowi przewodów fazowych danego obwodu.

PRZEWODY OCHRONNE PE

Przewody ochronne PE zostaną wykonane przy użyciu przewodów izolowanych tego samego rodzaju co przewody fazowe. W przypadku przewodów wykonanych z kabli jednożyłowych, odpowiedni przewód ochronny PE powinien zostać ułożony trasą jak najbardziej zbliżoną do trasy przewodów fazowych bez użycia ekranów metalowych.

2.4. SPOSOBY UKŁADANIA KABLI.

Instalacje elektryczne wykonane będą przewodami miedzianymi z izolacją na napięcie 750V jako:

a) wtynkowe, podtynkowe, w rurkach RVKL i RVS – pomieszczenia

b) natynkowe: w korytkach i na drabinkach kablowych, w listwach elektroinstalacyjnych oraz w rurkach ochronnych - dotyczy tras pomiędzy projektowanymi Tablicami TG  , które należy ułożyć w przestrzeni strychowej, celem doprowadzenia zasilania z projektowanej tablicy TG  Koryta kablowe mocować do ścian oraz konstrukcji nośnych  uchwytami w odstępach 1,5m. Korytka kablowe słaboprądowe biegnące równolegle do korytek zasilania elektrycznego należy umieścić w odległości co najemnej 30 cm. Poza tym, odległość między korytkami kablowymi i lampami fluorescencyjnymi (świetlówkami) również w miarę możliwości większa niż 30 cm. Korytka kablowe należy uziemić za pomocą linki miedzianej o przekroju 16 mm2, zamocowanej na zewnętrznym skrzydle metalowymi zaczepami. Linkę połączyć z głównym połączeniem ekwipotencjalnym.

W pomieszczeniu kotłowni należy zabudować nową rozdzielnie TKot i ułożyć obwody w tynku zgodnie z rys nr 3

Dla doprowadzenia zasilania dla projektowanych tablic przewidziano montaż  koryta kablowego Ri60-10(20)S,.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, przy założeniu nie pogorszenia parametrów technicznych zaakceptowane przez biuro projektowe.

2.5. ZŁACZA I ODGAŁĘZIENIA

Wszystkie złącza i odgałęziania wykonać w zamkniętych puszkach rozgałęźnych oznaczonych w sposób trwały i niezniszczalny. Przewody i kable wyposażyć w oznaczniki z numeracją oraz oznaczeniem trasy.

2.6. TABLICE ELEKTRYCZNE

Projektuje się aparaturę rozdzielczą w postaci rozłączników, wyłączników nadprądowych, różnicowo prądowych, ochronników, lampek, styczników, przekaźników, itp. zainstalowaną w rozdzielnicach elektrycznych.

Projektuje się następujące tablice:

- Tablica TG – tablica obwodów oświetleniowych, zasilania tablicy TKot, gniazd elektrycznych - zasilana ze złącza kablowego przewodem YAKY 4x35 mm2

- Tablica TKot – tablica obwodów oświetleniowych, obw. zasilania urządzeń technologicznych kotłowni zasilana z rozdzielni głównej budynku kablem 
N2XH-J 5x6 mm2

2.7. INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 230V~

Instalacje oświetlenia wykonać przewodami N2XH-J o przekroju 1,5 mm2 750V układanymi w korytkach instalacyjnych nad stropem podwieszanym oraz w rurkach RL. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje się oprawy i osprzęt bryzgoszczelny o stopniu ochrony min. IP44. Ilość i moce źródeł światła zgodne z wymogami normy PN-EN 12464-1.

Na poszczególnych fragmentach obwodów ilości żył dobrać tak, aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji. Do opraw dwufunkcyjnych (oświetlenia ogólnego i awaryjnego) doprowadzić dodatkową żyłę fazową kontroli napięcia zasilania sprzed wyłączników oświetlenia.

Sterowanie oświetleniem korytarza przewidziano do wykonania z wykorzystaniem przekaźników bistabilnych oraz przycisków aktywujących. Przyciski grupy świetlnej podłączone będą równolegle do przekaźników bistabilnych umieszczonych w tablicach elektrycznych. Sygnał podany na przekaźnik spowoduje, iż zasteruje on do czasu następnego impulsu podaniem napięcia na cewkę stycznika grupy (obwodu oświetleniowego). Ponowny impuls na przekaźnik (przyciśnięcie przycisku sterującego oświetleniem) spowoduje wyłączenie stycznika równoznaczne z wyłączeniem oświetlenia grupy. W pomieszczeniu technicznym oprawy oświetleniowe ostatecznie lokalizować dopiero po zabudowaniu kanałów wentylacji mechanicznej tak, aby nie były zasłonięte przez te kanały i nie miały z nimi kolizji.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, przy założeniu nie pogorszenia prametrów technicznych zaakceptowane przez biuro projektowe.

2.8. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Wydzielone oprawy wyposażyć w moduł bateryjny tak, aby mogły one spełniać funkcje opraw awaryjnych podczas zaniku napięcia podstawowego. Oprócz opraw oświetlenia podstawowego będą zainstalowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy te będą zlokalizowane w ciągach komunikacyjnych. Oprawy będą wyposażone w źródła zasilania awaryjnego (akumulator z inwerterem) zapewniającym świecenie lampy przez okres 1 godzin od zaniku napięcia. Obwody oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego winny mieć osobne zabezpieczenia w tablicy elektrycznej.

Projekt przewiduje zastosowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi wyjście ewakuacyjne lub kierunek ewakuacji. Oprawy będą przystosowane do pracy „na ciemno” – załączając się przy braku zasilania podstawowego.

Zaprojektowany system zapewni odpowiedni poziom natężenia oświetlenia niezbędny do ewakuacji ludzi z budynku tj. powyżej 1,0 lx na podłodze na drodze ewakuacyjnej.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, przy założeniu nie pogorszenia prametrów technicznych zaakceptowane przez biuro projektowe.

2.9. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V~

Instalację gniazd zaprojektowano przewodami N2XH-J 3x2,5 mm2, 750V. Główne ciągi instalacji prowadzone zostaną w korytkach instalacyjnych nad sufitem podwieszonym. Podejścia do poszczególnych gniazdek wykonać w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe w tablicach rozdzielczych zastosowano, jako zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe obwodów. Ponadto obwody gniazd wtyczkowych i opraw oświetleniowych zabezpieczono wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30 mA, stanowiącymi środek dodatkowej ochrony od porażeń i jednocześnie ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w zestyk ochronny. Instalację do gniazd wtyczkowych wykonać jako trójżyłową (L,N,PE). Nie używane gniazda należy zabezpieczyć wkładkami ochronnymi przeciwko dzieciom.

Dla zasilania urządzeń technologicznych przewidzieć przewody jedno i trójfazowe.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, przy założeniu nie pogorszenia prametrów technicznych zaakceptowane przez biuro projektowe.

Wszystkie gniazda w pomieszczeniach dostępnych dla dzici montować na wysokości 1,5m od posadzki

2.10. UZIOM FUNDAMENTOWY

Projektowany uziom fundamentowy sztuczny należy wykonać z płaskownika stalowego FeZn 25x4mm umieszczonego w fundamencie dla celów uziemieniowych. Z uwagi na to, iż fundament będzie zbrojony, bednarkę należy układać płasko mocując do zbrojenia (dolne pręty zbrojeniowe), co 2m. Elementy uziomowe należy układać w trakcie prac poprzedzających wylewanie fundamentów. Uziom fundamentowy będzie maił kształt siatki układany w fundamentach.

Dodatkowo elementy uziomowe w fundamentach ścian wewnętrznych umieścić tak aby oko kraty uziomowej nie przekraczało wymiaru 20x20m. Stalowe elementy uziomu fundamentowego sztucznego powinny być zalane betonem w taki sposób, aby ze wszystkich stron były otulone warstwą betonu o grubości, co najmniej 5 cm i alby beton dobrze do nich przylegał. Płaskownik nie powinien zmieniać położenia podczas wylewania mieszanki betonowej (przymocowanie do zbrojenia). Łączenie płaskowników ze sobą powinno być wykonane w sposób gwarantujący na małą rezystancję i dużą wytrzymałość mechaniczną. Z uziomu fundamentowego wyprowadzić płaskownik do tablicy głównej oraz do pomieszczenia technicznego.

2.11. INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt będzie wyposażony w instalację piorunochronną. Z uziomu fundamentowego należy wyprowadzić bednarki Fe/Zn 25x4mm. do złącz kontrolnych na elewacji budynku. Złącza kontrolne usytuować w puszkach, tak aby przykrycie puszki było zlicowane z elewacją budynku. Funkcję tę może na przykład spełnić puszka Firmy ELKO-BIS Systemy Odgromowe o nr. Katalogowym 68.1. Ze złącz kontrolnych wyprowadzić drut FeZn 8mm2 na dach gdzie należy połączyć go z siatką zwodów poziomych z drutu FeZn 8mm2 oraz pokryciem blaszanym dachu. Odcinek zwodu poziomego z drutu FeZn o średnicy 8 mm układać na podstawach. Wszystkie elementy metalowe dachu w tym : kominki, rynny, obróbki blacharskie obudowy urządzeń wentylacyjnych itp. łączyć  do najbliższych zwodów. Miejsca połączeń zakonserwować.

Przewody odprowadzające należy wykonać drutem Fe/Zn ø 8 mm2, i połączyć przy pomocy złącz kontrolnych z przewodami uziemiającymi (bednarka). Złącze kontrolne powinno mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedną M10. Przewody odprowadzające  ułożyć w rurze RL 18. Łączenia zwodów należy wykonać przy pomocy złącz śrubowych. Powierzchnię złącza oraz łączonych przewodów należy oczyścić, a po zakręceniu należy zabezpieczyć przed korozją przez posmarowanie wazeliną bezkwasową lub pomalowanie. Załamania i zagięcia na przewodzie odprowadzającym muszą spełniać wymagania określone w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych część V - rozdz.16.6 pkt. 9. Przewody uziemiające należy wykonać płaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm. Połączenia przewodów uziemiających z uziomem pod fundamentem należy wykonać przez spawanie, zabezpieczając miejsca spawu farbą antykorozyjną, jak i również sam przewód do wysokości 30 cm nad ziemią i do głębokości 20 cm w ziemi. Przewody uziemiające należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 1,5 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. Po nałożeniu osłony na przewód i zaprawieniu jej kotew w murze należy przyspawać obydwa końce osłony do przewodu uziemiającego, a następnie oczyścić miejsca spawania i pomalować je farbą antykorozyjną. Uziom pod fundamentem należy wykonać płaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm.

2.12. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Przewiduje się wykonanie głównej magistrali połączeń wyrównawczych z bednarki ocynkowanej 25x4 mm. Do instalacji połączeń wyrównawczych przyłączyć wszystkie metalowe rurociągi wody, kanalizacji, c.o., gazów medycznych, ciepła wentylacyjnego, kanały wentylacji i klimatyzacji, konstrukcję budynku, konstrukcje wsporcze drabinek i korytek kablowych, szyny PE, urządzenia technologiczne, armaturę wodną, itp. Magistralę główną połączeń wyrównawczych przyłączyć kilkakrotnie poprzez złącza kontrolne do uziomu na zewnątrz budynku. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniu technicznym należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze.

2.13. INSTALACJA DODTAKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ

Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych podłączyć do zacisków ochronnych gniazd wtyczkowych, tablic, urządzeń, silników, opraw oświetleniowych. Przewód ochronnych należy oznaczyć kombinacją barwy zielonożółtej, przewód neutralny barwa jasnoniebieską wg szczegółowych wymagań zawartych w normie PN-90/E-05023.

Ochronę podstawową realizuje się poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porażeń przyjęto ochronę przez szybkie wyłączenie. Warunki maksymalnego czasu wyłączenia zostały zapewnione, należy je jednak potwierdzić pomiarami.

Ponadto, jako środek ochrony dodatkowej i jednocześnie środek uzupełniający ochrony podstawowej zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30 mA. W sanitariatach i pomieszczeniach mokrych stosować dodatkowe połączenia wyrównawcze miejscowe.

2.14. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Podstawowy system ochrony przed przepięciami łączeniowymi i astronomicznymi stanowią ochronniki przeciwprzepięciowe, które należy instalować w rozdzielnicach. W TG projektuje się ochronnik „B+C”, w pozostałych rozdzielniach elektrycznych „C”.

2.15. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Projektuje się system przyzywowy w toaletach dla niepełnosprawnych, łatwy w instalacji i z możliwością rozbudowy. Kontrolery, sygnalizatory optyczne i akustyczne, przyciski sygnałowe i kasujące, jak również  elementy wyposażenia tworzą w tym przypadku zwarty asortyment komponentów nikoskonapięciowych, które mogą być łączone zwykłymi przewodami telefonicznymi i sterującymi.

Pociągnięcie za linkę przycisku pociągowego powoduje zadziałanie modułu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami (lampka miga, a buczek nadaje sygnał dźwiękowy). Przyciski wzywające są podświetlane czerwonymi diodami LED i po wywołaniu alarmu sygnalizują wysłanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk kasujący znajduje się przy drzwiach wewnątrz pomieszczenia toalety.

OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU

W toaletach zainstalowane będą przyciski pociągowe. Lampka nad drzwiami na korytarzu wskazuje miejsce, gdzie ktoś oczekuje na pomoc. Na numeratorze w pokoju nauczyciela wyświetlane są numery pomieszczeń, z których pochodzą wezwania. W momencie wezwania załącza się donośny buczek (alarm) i zapala się lampka z numerem apartamentu. Głośny alarm można wyciszyć przyciskiem kasowania w centralce, ale cichy sygnał akustyczny i lampka z numerem mogą zostać skasowane dopiero kasownikiem w miejscu, skąd pochodzi wezwanie. Linie należy zasilić z transformatora 230/24V z tablicy TG.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, przy założeniu nie pogorszenia prametrów technicznych zaakceptowane przez biuro projektowe.

Zestawienie elementów systemu

| Symbol | Opis produktu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| FEH1001 | KASOWNIK 1-PĘTLOWY | 1 |
| FAP3002 | WŁĄCZNIK POCIĄGOWY | 1 |
| FEH2001 | SYGNALIZATOR | 1 |
| FIM1300 | NUMERATOR | 1 |
| FIM1100 | BUCZEK | 1 |
| FLM1000 | TRANSFORMATOR | 1 |
| FIM1000 | LAMPKA CZERWONA | 1 |
| 2514-94-507 | Ramka 2-krotna BASIC55 | 1 |
| FAP 2001 | PRZYCISK Z LAMPKĄ | 1 |
| KABLE | Kable i przewody YTKSY, YDY | kpl |

2.16. UWAGI KOŃCOWE

Przed    przystąpieniem    do    wykonania   robót   należy szczegółowo  zapoznać  się z niniejszym projektem. Roboty należy prowadzić z obowiązującymi normami branżowymi  z przestrzeganiem zasad i przepisów BHP.

Prace związane z modernizacją prowadzić należy przy ścisłej koordynacji branż, oraz nadzorem Inspektora Nadzoru.

3. OBLICZENIA

3.1. Obliczenie prądu znamionowego poszczególnych tablic

- Tablica TG – tablica główna zasilana z SP kablem YAKY 4x35mm2, zasilające tablice obiektowe oraz oświetlenie zewnętrzne.

Ps=32[kW]

Is=320003⋅0,95⋅400=48,67[A]

- Tablica TKot – tablica obwodów oświetleniowych, gniazd  pom. kotłowni zasilana z TG kablem YLY 5x6mm2

Ps=6[kW]

Is=60003⋅0,95⋅400=9,12[A]

3.2 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Dla gniazd wtyczkowych zastosowano wyłączniki różnicowo - prądowe, 30 mA

Zs≤U0IaZs≤2300,03=7666Ω

Ochrona jest skuteczna, ponieważ rzeczywista impedancja pętli zwarciowej jest znacznie mniejsza. Należy jednak obliczenia potwierdzić pomiarem.

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. RZUT PIWNICY – PLAN INSTALACJI GNIAZD I OŚWIELTENIA

2. RZUT PARTERU – PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

3. RZUT PARTERU – PLAN INSTALACJI GNIAZD

4. RZUT STRYCHU – PLAN INSTALACJI GNIAZD

5. RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA

# Informacja

o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Obiekt:	Budowa przedszkola

Adres:            Nowy Sącz ul. Zakładników

Temat:           INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE,

Inwestor:

| Katolickie Niepubliczne Przedszkole |  |
| --- | --- |
| im. Ojca Pio |  |
| Katarzyna Jodłowska |  |
| ul. Węgierska 216 |  |
| 33-300 Nowy Sącz |  |

Opracowanie:  mgr inż. Piotr Pawlak

Nowy Sącz marzec  2019r

CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót oraz kolejność realizacji.

Zamierzenie inwestora obejmuje budowę instalacji elektrycznych wewnętrznych:

  - sprawdzenie atestów materiałów ( kable, osprzęt el.)

  - ułożenie rur ochronnych

  - ułożenie przewodów

  - zabudowa rozdzielni elektrycznych

  - montaż osprzętu elektrycznego

  - sprawdzenie jakości wykonania

  - pomiary i próby

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Działka zabudowana, uzbrojona w podstawowe media ( sieć energetyczna  NN, sieć gazowa, sieć teletechniczna,).

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak elementów.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych,

określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

4.1.Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy  - Prawo budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

- wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 metra oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,

WYSTĘPUJE

- rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,

NIE WYSTĘPUJE

- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

  - 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,

PRZY ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU BUDOWY.

-     5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15 kV,

NIE WYSTĘPUJE

  - 10,0 m  -  dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV,

NIE WYSTĘPUJE

-   15,0 m  - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym             110 kV,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty prowadzone przy budowach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych,

NIE WYSTĘPUJE

  - Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy  - Prawo budowlane, przy których występują działanie substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

- roboty prowadzone w temperaturze poniżej  -10°C,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest,

NIE WYSTĘPUJE

4.3 Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy  - Prawo budowlane,  stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:

- roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów,

NIE WYSTĘPUJE

4.4 Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy  - Prawo budowlane,  prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

- roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m dla linii o napięciu znamionowym  powyżej 110 kV,

NIE WYSTĘPUJE

- budowa i remont:

-     linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

NIE WYSTĘPUJE

  - sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne,

  - linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTĘPUJE

-    sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzenie ruchu kolejowego

NIE WYSTĘPUJE

- Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,

NIE WYSTĘPUJE

4.5. Robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:

- roboty prowadzone z wody lub pod wodą,

NIE WYSTĘPUJE

- montaż elementów konstrukcyjnych, obiektów mostowych,

NIE WYSTĘPUJE

- fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

- roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m,

NIE WYSTĘPUJE

4.6. Robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach:

- roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi,

NIE WYSTĘPUJE

4.7. Robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk,

NIE WYSTĘPUJE

4.8. Robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza – roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych,

NIE WYSTĘPUJE

4.9. Robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:

- roboty ziemne związane z przemieszczeniem lub zagęszczaniem gruntu,

- roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów,

NIE WYSTĘPUJE

4.10. Robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.

NIE WYSTĘPUJE

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż pracowników przeprowadzić przed każdym etapem budowy (wykopy, szalowanie, układanie rur, osadzenie studni, zasypywanie wykopów) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 – poz. 401)

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiając szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Brak szczególnego zagrożenia.

- Wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej / maski, kaski, itp.

- Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy:

  - usuwanie zbędnych materiałów i elementów z przejść dojść,

  - stosowanie urządzeń do transportu pionowego (drabiny).

- Bieżąca kontrola sprawności sprzętu budowlanego,

- Punkt przeciwpożarowy: podręczne środki przeciwpożarowe, woda,

- Wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach alarmowych.